CDAA06A

数据传输单元DTU

使用说明书

深圳市肯斯特电子有限公司

目录

1 概述	1

2 性能指标	1

3 工作原理和结构	2

4 使用说明	3

5 接口及尺寸说明	3

6 注意事项及常见问题	4

7 存储及运输	4

8 保修	4

9 声明	5

10 包装清单	5

- 1 概述

CDAA06A是一款基于4G网络CAT1的数据传输单元，为远方设备的监测、远程抄表等应用提供数据传输通道。它采用支持移动、联通、电信等的4G全频段移动通信模块作为上行信道，实现数据的采集及传输，该产品可以广泛用于电力、石油、水利、热力和照明等数据采集场合。

产品上行传输支持公司内部透传协议，也支持标准MQTT协议。

- 2 性能指标

2.1 供电电压:

220VAC或者9V～12V/2A DC可选

2.2 支持频段：

4G LTE CAT1

LTE FDD    B1/B3/B5/B8

LTE TDD    B34/B38/B39/B40/B41

2.3 数据传输：

LTE-FDD (Mbps) 10（下行）/ 5（上行）

LTE-TDD (Mbps) 7.5（下行）/ 1（上行）

2.4 SIM卡接口：

Nano SIM卡

2.5 接口：

RS485波特率1200bps～15200bps可设置

内置蓝牙，可通过蓝牙进行DTU参数设置,也可支持本地通信操作。

2.6 外置天线：

SMA天线接口，50欧姆

2.7功耗：

最大功耗  12V/150mA

2.8 气候条件:

工作温度：-40℃～+80℃

存储温度：-40℃～+85℃

相对湿度：< 75%

2.9 尺寸：

长102mm×宽40mm×高55mm

2.10 重量：

重约135g

- 3 工作原理和结构

3.1 工作原理

客户终端操作软件将操作数据下发给远程服务器，远程服务器再通过公网将数据传给数据传输单元（DTU），DTU再通过RS485总线下发给目标设备。目标设备收到数据后将需要返回的数据通过RS485总线返回DTU，DTU将收到的数据通过公网传回远程服务器，远程服务器再将数据返回给客户终端，从而实现远程数据的操作功能。

3.2 工作原理框图

电源

电源管理

CPU

RS485接口

存储器

4G接口

蓝牙接口

SIM卡接口

天线接口

图1 工作原理图

3.2 外形图

图2 外形图

- 4 使用说明

4.1 CDAA06A（DTU）在使用前需进行相关参数设置，使用我们公司的手机APP软件通过手机的蓝牙与DTU蓝牙连接，当手机的蓝牙与DTU蓝牙正常连接时，DTU上蓝牙指示灯由闪烁变成常亮，此时才能设置DTU相关服务器IP、端口号、APN等相关参数，设置完成后DTU会重启4G，等4G模块上线指示灯进由闪烁进入到常亮时表示DTU已经正常注册到网络服务器，此时DTU就能进行正常数据传输了。

4.2远程服务器可使用我们公司的服务器，也可使用客户自有的服务器。如果客户使用自有服务器的话，则需要在服务器上安装我们公司提供的服务交换软件。客户端软件通过服务交换软件才能得到相关DTU的数据。

- 5 接口及尺寸说明

5.1 接口图

图3接口图

接口说明如下：

1-4G模块上线状态指示灯（未上线---闪烁，已上线---常亮）

2-蓝牙连接状态指示灯（未连接---闪烁，已连接---常亮）

3-RS485接收报文指示灯

4-4G模块发送报文指示灯

5-SMA天线接口

5.2 安装尺寸图

图4 安装尺寸图

- 6 注意事项及常见问题

6.1 DTU需安装在移动网络覆盖的地方才能正常使用，同时需要安装在比较开阔的地方，保证有较强的4G信号，否则会影响DTU上行通信速率。

6.2 使用交流电压工作的DTU接入的电压范围是0-230V AC。直流电压工作的DTU应使用9V～12V/2A DC供电，接口为标准的国网采集器接口。输入电压过高可能会烧坏设备，电压过低无法正常工作。

6.3 DTU如果上线指示灯闪烁一直无法上线，需查询一下所设置的服务器IP、服务器端口号、APN等参数是否设置正确。如果参数设置正确请检查是否SIM卡没插，SIM卡插反，是否SIM卡欠费停机，是否安装的地方没有移动网络等问题。

6.4 DTU的RS485无法正常收发数据，看是否RS485总线接线错误。

- 7 存储及运输

7.1本产品在运输和拆封的过程中不能激烈地撞击。

7.2. 本产品应保存在原包装内，贮存环境应符合以下要求：温度要控制在-40℃ ～+60℃，相对湿度不超过85%；空气中不能有腐蚀性的有害物质的存在。

7.3库存和保管应在原包装条件下存放在货架上，叠放高度不应超过10层。

- 8 保修

产品自发货日18个月内，在用户遵守说明书规定要求，且制造厂外壳封印仍完整的条件下，若发现产品不符合技术条件所规定的要求时，我公司负责产品免费维修或更换。18个月之后，公司保证提供售后服务。若供货合同中有对质保期及售后服务另有规定则以合同约定为准。

- 9 声明

制造商保留对产品文件的解释、修改和版本升级的全部权利，当文件更新、版本升级没有告知义务。

制造商只对本产品自身功能和质量负责，对本产品的应用对象、使用中产生的衍生行为不负连带责任。

- 10 包装清单

DTU 1个，吸盘天线1个，说明书1本。